## Rekenblad
Oppervlakteberekening en test resultaten
Luka lid: |  |  | Bedrijfsnaam
Project: |  |  | Beeld en Geluid
Projectnummer: |  |  | 10102
Testdatum: |  |  | 31-02-2025
Inspecteur: |  |  | Marcel Buis |  |  |  |  | Versie 20251121 TRN
|  | Positie nr. | breedte | hoogte | Lengte (excl. appendages) | aantal deksels | aantal appendage | tot. Lengte | oppervlak
rechte kanalen |  |  | 600 | 200 | 5.5 |  | 2 | 7.5 | 12 | 1600
H+B in mm |  |  | 1000 | 900 | 3.7 |  | 1 | 4.7 | 17.86 | 3800
L in mtr |  |  | 900 | 800 | 8.8 |  | 2 | 10.8 | 36.72 | 3400
|  |  | 300 | 250 |  |  |  | 0 | 0 | 1100
|  |  | 250 | 250 |  |  |  | 0 | 0 | 1000
|  |  | 250 | 250 |  |  |  | 0 | 0 | 1000
|  |  | 700 | 150 |  |  |  | 0 | 0 | 1700
|  |  | 700 | 150 |  |  |  | 0 | 0 | 1700
|  |  | 600 | 150 |  |  |  | 0 | 0 | 1500
|  |  | 500 | 400 |  |  |  | 0 | 0 | 1800
|  |  | 350 | 150 |  |  |  | 0 | 0 | 1000
|  |  | 600 | 250 |  |  |  | 0 | 0 | 1700
|  |  | 350 | 350 |  |  |  | 0 | 0 | 1400
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
rond (dia) |  |  | 100 | 0.45 |  |  |  | 0 | 0 | 0
diameter in mm |  |  | 125 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 200 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 | ,
|  |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | totale oppervlakte |  | 66.58
druk (Pa) |  | max. lekverlies L/(s.m2)
|  | klasse B | [5 empty] | klasse C | klasse D
200 |  | 0.28178 | [5 empty] | 0.093927 | 0.031309
1000 |  | 0.80213 | [5 empty] | 0.26738 | 0.089125
1250 |  | 0.92733 | [5 empty] | 0.30911 | 0.10304
1500 | [7 empty] | 0.348 | 0.116
2000 | [7 empty] | 0.41956 | 0.13985
|  |  | Testdruk | Wandopp.A m2 | Toegestaan lekverlies C |  |  | Gemeten lekverlies ΦL
[5 empty] | l/s/m2 |  | l/s | l/s/m2 | l/s | Klasse
|  |  | 500 | 66.58 | 0.17039 |  | 11.3448 | 0.10529 | 7.01
|  |  | 1000 | 66.58 | 0.26738 |  | 17.8018 | 0.21808 | 14.52 | C
|  |  |  | 66.58 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 66.58 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 500 | 66.58 | 0.17039 |  | 11.3448 | 0
Opmerking:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

## Grafiek
Opmerking: | Voorbeeld: Als de meetpunten niet parallel liggen aan de C- of D-lijn, wat is daarvan de reden?
x
x
x
x
x
x
x

## Appendages
Bijlage | Appendage specificatie |  | Project:
Nr. |  | Benaming | Type | Afmeting | Fabrikant | LAR? | Klasse | Opmerking
[6 empty] | ja/nee | C/D
1 |  | verwarmer electr
2 |  | verwarmer ww
3 |  | koeler kanaalinbouw
4 |  | inregelklep rond | SDRD |  | Bergschenhoek | Ja
5 |  | irisklep/rond
6 |  | kleppenregister
7 |  | Const vol regelaar
8 |  | Var vol regelaar
9 |  | geluiddemper
10 |  | filtersectie
11 |  | meetstation
12 |  | roosterplenum
13 |  | act koelconvector
14 |  | nvt
15 |  | Brandklep rond
16 |  | Brandklep rechthoekig
17 |  | flex slang
18 |  | inspectieluik |  |  |  |  | .

## Opmeetmethodiek
Rechthoekig (Hoofdstuk 6 Kwaliteitshandboek)
Klein Rond (Hoofdstuk 6 Kwaliteitshandboek)
Groot Rond (Hoofdstuk 6 Kwaliteitshandboek)